МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю

21 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам

ул. Восточная 53, г. Нытва, Пермский край, 617000; тел. (272) 3-03-91, E-mail: nitva-21-ogpn@mail.ru

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского и Оханского городских округов от 01.03.2021 г. № 6, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 05.03.2021 г. по 02.04.2021 г. проведена плановая проверка

Начальником 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю подполковником внутренней службы Дорофеевым Андреем Николаевичем Инспектором 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Ромашовым Дмитрием Евгеньевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

объектов по адресам: Пермский край, г.Нытва, проспект Ленина, 24 (здание школы), с.Чекмени, ул.Центральная, 4 (здание школы-сад), д.Груни, ул.Заречье, 5 (здание детского сада), д.Нижняя Гаревая, ул.Молодежная, 2а (здание детского сада)

(наименование объекта и его адрес)

совместно с: Плешкова Н. Н. директор МБОУ СОШ №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева, Мартюшева О.А. зам.директора по АХЧ, Меркушева А.Г. руководитель структурного подразделения Чекменевская ООШ, Шилова Р.А. завхоз структурного подразделения Чекменевская ООШ, Перетягина Т.В. руководитель структурного подразделения «Детский сад», Макаров А.С. инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю, Кухар В.В. старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю, Минеев В. А. электромонтер ПКОО «ДПО»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пермский край, г.Нытва, проспект Ленина, 24 (здание школы) |
|  | Декларация пожарной безопасности содержит недостоверные сведения, форма декларации не соответствует установленной приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | 04.04.2022 |  |
|  | В кабинете №309 допускается эксплуатация электропроводки сетевого фильтра с видимыми нарушениями изоляции | п.35(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете №304 допускается эксплуатация электропроводки сетевого фильтра с видимыми нарушениями изоляции | п.35(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете №311 допускается эксплуатация электропроводки сетевого фильтра с видимыми нарушениями изоляции | п.35(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете логопеда на 3 этаже пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,25м от инженерного оборудования (электросветильника) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (далее - СП 484.1311500.2020) п.16(е) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В кабинете №205 допускается эксплуатация электропроводки сетевого фильтра с видимыми нарушениями изоляции | п.35(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете столярной мастерской на первом этаже допускается эксплуатация электросветильника со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете столярной мастерской на первом этаже допускается эксплуатация огнетушителя № 44 со сроком перезарядки ноябрь 2015 года | ст.60 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.60, п.407 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | устранено в ходе проверки |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из незадымляемой лестницы непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из помещений второго этажа в незадымляемую лестницу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из фойе первого этажа непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из помещений бассейна на первом этаже непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | В коридоре бассейна огнетушитель №18 установлен на расстоянии более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя | п.407 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В кабинете психолога на первом этаже допускается эксплуатация электросветильника со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |  |  |
|  | В помещении напротив кабинета психолога на первом этаже допускается эксплуатация электросветильника с нарушением изоляции электропроводки | п.25(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В помещении напротив кабинета психолога на первом этаже складируются различные горючие материалы, помещения не защищены АПС | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4 НПБ 110-03 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) | ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствуют паспорта на извещатели дымовые | п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей ручных и дымовых для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.2.7 РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене, выполненной из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.49 Нормы пожарной безопасности № 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (далее – НПБ 88-2001). | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты допущена совместная прокладка кабельных изделий (шлейфов) систем противопожарной защиты (ПС) с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.6 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | В спортивном зале, расположенном в пристрое пожарные извещатели дымовые не защищены от механического повреждения | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.6 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | В спортивном зале, расположенном на втором этаже основного здания пожарные извещатели дымовые не защищены от механического повреждения | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.6 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | В спортивном зале, расположенном в пристрое извещатель дымовой сломан, в помещении тренерской и помещении хранения мячей дымовые извещатели отсутствуют (сняты), на момент проведения проверки ШС «1 Этаж пристрой» отключен, | п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На втором этаже в актовом зале в помещении под трибунами отсутствует АПС | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4 НПБ 110-03 | 04.04.2022 |  |
|  | В кабинете робототехники отсутствует АПС | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4 НПБ 110-03 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты, в защищаемых помещениях установлено по 2 извещателя дымовых | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.13.3 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты АПС находится не в работоспособном состоянии | п.4, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в кабель каналах из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.9 Норм пожарной безопасности 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (далее – НПБ 104-03) | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты установлено СОУЭ 3-его типа (при требуемом 4-ом типе) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1, п.7 Таблицы 2 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты СОУЭ находится в не работоспособном состоянии | п.1, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 04.04.2022 |  |
|  | В спортзале, расположенном в пристрое на первом этаже у входа в помещение тренерской допускается эксплуатация электросветильника со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из спортзала, расположенного в пристрое на первом этаже, непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В кабинете №105 на первом этаже допускается эксплуатация огнетушителя № 24 со сроком перезарядки ноябрь 2015 года | ст.60 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.60, п.407 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В подвале под лестничным маршем устроено складское помещение для различных горючих материалов | п.16(к) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В коридоре подвала у помещения тира допускается эксплуатация электропроводов двух электросветильников с нарушением изоляции | п.35(а) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты подвальные помещения используются для хранения мебели, строительных материалов, различного оборудования, в том числе электрооборудования, электроприборов, и других горючих материалов | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В подвале организовано помещение телемастерской, в которой допускается хранение различного оборудования, в том числе электрооборудования, электроприборов | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В подвальном помещении телемастерской допускается эксплуатация трех электросветильников со снятыми рассеивателями (колпаками), предусмотренными конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В подвале организовано помещение столярной мастерской, в которой допускается хранение мебели, строительных материалов и других горючих материалов, электрооборудования | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из подвальных помещений непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты подвальные помещения вход в которые расположен со стороны столовой используются для хранения мебели, строительных материалов, различного оборудования, в том числе электрооборудования, электроприборов, и других горючих материалов | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты подвальные помещения вход в которые расположен со стороны бассейна используются для хранения мебели, строительных материалов, различного оборудования, в том числе электрооборудования, электроприборов, и других горючих материалов | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты, класс функциональной пожарной опасности которого Ф4.1 - здание общеобразовательной организации, в соответствии со ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в подвальном этаже, вход в который расположен со стороны внутреннего двора, организован детский досуг (для проведения спортивных мероприятий), а именно: размещены 2 тренажерных зала со спортивным инвентарем, помещение тренерская, 2 помещения раздевалка. Проектная документация подвальных помещений на объекте защиты отсутствует | п.8 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На путях эвакуации из помещений подвального этажа, вход в который расположен со стороны внутреннего двора, непосредственно наружу отделка стен и потолка выполнена из материалов, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности которых не подтверждены. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для стен и потолка | ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | Пермский край, с.Чекмени, ул.Центральная, 4 (здание школы-сад) |
|  | Декларация пожарной безопасности содержит недостоверные сведения, форма декларации не соответствует установленной приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | 04.04.2022 |  |
|  | В гардеробе допускается использование нестандартного удлинителя для питания электроприборов, в том числе применен тройник | п.35(д) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В тамбуре главного входа на путях эвакуации размещены уборочный инвентарь (лопаты, ломы), а также спортивный инвентарь (лыжи), препятствующие безопасной эвакуации, а также не исключающие возможность блокирования двери эвакуационного выхода из тамбура непосредственно наружу | п.27(б, в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | В тамбуре входа в детский сад на путях эвакуации размещены уборочный инвентарь (лопата, развешаны тряпки на батареях), а также детские игрушки, препятствующие безопасной эвакуации, а также не исключающие возможность блокирования двери эвакуационного выхода из тамбура непосредственно наружу | п.27(б, в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | Под лестничным маршем, расположенном у входа в детский сад, на путях эвакуации размещена мебель (шкаф, две деревянные лавочки), а также обувь препятствующие безопасной эвакуации, а также не исключающие возможность блокирования двери эвакуационного выхода в тамбур | п.27(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | устранено в ходе проверки |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из помещений детского сада, расположенного на втором этаже, непосредственно наружу (на наружную эвакуационную лестницу) имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты имеются помещения детского сада. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для полов. В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. В помещениях детского сада покрытие пола выполнено из линолеума | ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На путях эвакуации из помещений первого этажа покрытие пола в коридоре выполнено из линолеума. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для пола | ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На путях эвакуации из помещений второго этажа покрытие пола в коридоре выполнено из линолеума. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для пола | ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На двери лестничной клетки отсутствует приспособление для самозакрывания на одной створке дверей | п.24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В обеденном зале в столовой на втором этаже пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 0,25м от инженерного оборудования (электросветильника) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 п.16(е) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей ручных и дымовых для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.2.7 РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты помещение спортивного зала не защищено АПС | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4 НПБ 110-03 | 04.04.2022 |  |
|  | В помещении, где расположены ППКОП, отсутствует аварийное освещение | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.56 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты допущена совместная прокладка кабельных изделий (шлейфов) систем противопожарной защиты (ПС) с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.66 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в кабель каналах из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.9 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |
|  | Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума помещении тренерская (max 41 дБА) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.15 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты имеется встроенный детский сад на втором этаже, при этом помещения детского сада в отдельный противопожарный отсек не выделены противопожарными преградами (противопожарными дверьми) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1 СП 455.1311500.2020 Блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной безопасности. | 04.04.2022 |  |
|  | Пермский край, д.Груни, ул.Заречье, 5 (здание детского сада) |
|  | Декларация пожарной безопасности содержит недостоверные сведения, форма декларации не соответствует установленной приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из детского сада непосредственно наружу имеется проушина и петля для навесного замка, не обеспечивающего возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | В кабинете заведующей, на пути эвакуации из помещения туалета размещен в подвешенном состоянии огнетушитель, препятствующий безопасной эвакуации, а также блокирующий дверь эвакуационного выхода из туалета | ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.27, п.409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | В спальном помещении допускается эксплуатация электросветильника со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для полов. В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. В тамбурах пол покрашен неизвестной краской, в помещениях приемная детей, игровая комната, спальная комната и в кабинете заведующей покрытие пола выполнено из линолеума | ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) | ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствуют паспорта на извещатели дымовые | п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей ручных и дымовых для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.2.7 РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стене, выполненной из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.12.49 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты, в защищаемых помещениях установлено по 2 извещателя дымовых | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.13.3 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в кабель каналах из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.9 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |
|  | Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в спальном помещении (max 30 дБА) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.15 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |
|  | Руководителем организации перед началом отопительного сезона не организовано проведение проверки и ремонта отопительной печи, расположенной в здании пищеблока – отсутствуют подтверждающие документы. Также имеется сквозная трещина на металлической топочной дверце отопительной печи | п.77 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | Руководителем организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечена очистка дымохода и отопительной печи, расположенной в здании пищеблока от сажи не реже 1 раза в 3 месяца – отсутствуют подтверждающие документы | п.78 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В здании пищеблока допускается эксплуатация отопительной печи, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем и не очищена от сажи | п.79(з) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | Руководителем организации не установлен порядок использования отопительной печи. Специально отведенное место для удаления золы и шлака не установлено | п.81 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | Пермский край, д.Нижняя Гаревая, ул.Молодежная, 2а (здание детского сада) |
|  | Декларация пожарной безопасности содержит недостоверные сведения, форма декларации не соответствует установленной приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности | ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении административного регламента по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для полов. В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. В помещениях детского сада покрытие пола выполнено из линолеума | ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В тамбуре эвакуационного выхода из помещений группы №2 допускается взаимное пересечение траекторий открывания двух дверей | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2020) | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из тамбура группы №2 непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из тамбура группы №1 непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из тамбура зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 04.04.2022 |  |
|  | В тамбуре эвакуационного выхода из помещений группы №1 допускается взаимное пересечение траекторий открывания двух дверей | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.11 СП 1.13130.2020 | 04.04.2022 |  |
|  | В помещении напротив зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий допускается эксплуатация электросветильника со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией | п.35(в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | В комнате психологической разгрузки пожарный извещатель размещен на расстоянии менее 0,25м от инженерного оборудования (электросветильника) | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 п.16(е) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты в помещении бойлерная допускается хранение различного оборудования, мебели, и других предметов, в том числе горючих | п.16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На двери эвакуационного выхода из помещений пищеблока непосредственно наружу имеется замок, не обеспечивающий возможность его свободного открывания изнутри без ключа | п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) | ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты отсутствуют паспорта на извещатели дымовые | п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте отсутствует резервный запас пожарных извещателей ручных и дымовых для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10% от установленных | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.2.7 РД 009-01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты, в защищаемых помещениях установлено по 2 извещателя дымовых | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.13.3 НПБ 88-2001 | 04.04.2022 |  |
|  | На объекте защиты провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в кабель каналах из горючих материалов | ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.3.9 НПБ 104-03 | 04.04.2022 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

-собственники имущества;

-руководители федеральных органов исполнительной власти;

-руководители органов местного самоуправления;

-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

-должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

| Начальник 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю А.Н. Дорофеев |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) |  | (подпись) М.П. |

| Инспектор 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю Д.Е. Ромашов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) |  | (подпись) М.П. |
| « | 02 | » | апреля | 2021 | г. |  |  |  |

Предписание для исполнения получил:

|  |  | Директор МБОУ СОШ №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева Плешкова Наталья Николаевна |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| « |  | » |  | 2021 | г. |  |  |  |

Телефоны доверия: МЧС России 8(495) 400-99-99,

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.